## Stabilna gasilna naprava HE MO
PONUDBENI PREDRAČUN
Stabilna gasilna naprava HE Mariborski otok
Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena v € (brez DDV)
1. | Stabilna gasilna naprava | kpl | 1 | 0
2. | Požarna centrala gasilne naprave | kpl | 1 | 0
3. | Plin gasilni NOVEC | kpl | 1 | 0
4. | Nepredvidena in več dela v višini 5% vseh del | % | 5 | 0
| Skupaj v € brez DDV |  |  | 0
Opomba:
- vse postavke se nanašajo na opise v tehnični specifikacijah
Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.
V/na:……………………………. Podpis in žig:…………………………….

## POPIS
Popis materiala, del in inštalacij
Objekt: |  | HE MARIBORSKI OTOK - TRANSFORMATORSKI PROSTOR 1 1519,9m3 in TRANSFORMATORSKI PROSTOR 2 1515,66m3
Načrt:
Vrsta dokumentacije:
Verzija:
Izdelano dne: |  | 2021-03-25
Izdelal:
Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV [€] | Cena skupaj brez DDV [€]
1 | Gašenje s stabilno gasilno napravo
1.1 | Elektro inštalacije - material |  |  | 1 | kpl
1.2 | Elektro inštalacije - delo in priklopni stroški |  |  | 1 | kpl
1.3 | Strojne inštalacije - material | #REF! | #REF! | 1 | kpl
1.4 | Strojne inštalacije - delo in priklopni stroški | #REF! | #REF! | 1 | kpl
SKUPAJ
Poz. | Oznaka/opomba | Naziv | Tip | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV [€] | Cena skupaj brez DDV [€]
1 | Gašenje s stabilno gasilno napravo | [6 empty] | NA VRH^^
1.1 | Elektro inštalacije - material |  |  | 1 | kpl |  |  | NA VRH^^
1.1.1 |  | Analogna adresna naprava kot na primer NJP-400A/1; v skladu z EN 54 2 in 4; z eno zanko, kapaciteta 126 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO in CPMO. Modularno dodajanje do treh LIMO-Ap, štiri LIMO-Ko ali VIMO module, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Vezava v mrežo do 16 central / oddaljenih prikazovalnikov. |  | 1 | kos | 0 | 0
1.1.2 |  | AKU baterija 12V 26Ah |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.3 |  | Vhodno izhodni modul kot na primer VIMO 400 |  | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4 |  | Izhodni modul kot na primer IZMO 400 |  | 1 | kos | 0 | 0
1.1.5 |  | Mrežni modul za povezvo v obstoječo mrežo ZARJA NET kot na primer MRMO 400 |  | 1 | kos | 0 | 0
1.1.6 |  | Gasilni modul v skladu z EN 12094 kot na primer Kentec Sigma XT+ |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.7 |  | AKU baterija 12V 7,2Ah |  | 4 | kos | 0 | 0
1.1.8 |  | Adresni optični javljalnik kot na primer Apollo OPT Soteria z izolatorjem |  | 24 | kos | 0 | 0
1.1.9 |  | Podnožje za adresne javljalnike kot na primer Soteria Apollo |  | 24 | kos | 0 | 0
1.1.10 |  | Tesnilo za podnožja javljalnikov kot na primer TP-60 |  | 24 | kos | 0 | 0
1.1.11 |  | Tipka v ohišju, za preklic gašenja, kot na primer tip: Kentec K13470M10 |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.12 |  | Ročni javljalnik rumene barve kot na primer KAC |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.13 |  | Rele, 24V DC, 4x6A, s podnožjem in LED modulom kot na primer tip: Schrack, PT570024 |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.14 |  | Oznac. plošca PROSTOR-GAŠENJE NOVEC |  | 2 | kos | 0 | 0
1.1.15 |  | Oznac. plošca 55x30mm Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdece barve z belo vgraviranimi oznakami |  | 65 | kos | 0 | 0
1.2 | Elektro inštalacije - delo in priklopni stroški |  |  | 1 | kpl |  |  | NA VRH^^
1.2.1 |  | Dobava in vgradnja požarne centrale in gasilnih modulov Montaža, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sitema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.2 |  | Montaža, adresiranje in označevanje adresnega, vmesnika in ostalih elementov, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški |  | 57 | kos | 0 | 0
1.2.3 |  | Izdelava programa za požarni sistem analogne adresne naprave kot na primer NJP-400A/1 |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.4 |  | Izdelava programa za požarni sistem gasilnega modula kot na primer KENTEC |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.5 |  | Sodelovanje pri pregledu gasil. sistema Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.6 |  | Demontaža obstoječih javljalnikov plina CO2 in pripadajočih instalacij |  | 3 | kos | 0 | 0
1.2.7 |  | Drobni pritrdilni in vezni material |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.8 |  | Projekt PZI elektro |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.9 |  | Projekt PID elektro |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.10 |  | Montaža kabla PPOOY (NYY-J) 3x1,5 Dobava in polaganje kabla |  | 20 | m | 0 | 0
1.2.11 |  | Montaža kabla JY(St)Y 1x2x1 mm Dobava in polganje kabla |  | 400 | m | 0 | 0
1.2.12 |  | Montaža kabla JY(St)Y 2x2x0,8 mm Dobava in polganje kabla |  | 30 | m | 0 | 0
1.2.13 |  | Montaža kabla UTP CAT5e Dobava in polganje kabla |  | 50 | m | 0 | 0
1.2.14 |  | Dobava in polganje kabla |  | 4 | m | 0 | 0
1.2.15 |  | Montaža korita NIK 1 ali PN cevi Dobava in polaganje korita |  | 25 | m | 0 | 0
1.2.16 |  | Montaža gibljive PVC cevi fi 16 mm, Dobava in polganje cevi |  | 12 | m | 0 | 0
1.3 | Strojne inštalacije - material |  |  | 1 | kpl |  |  | NA VRH^^
1.3.1 |  | Plin NOVEC-1230 |  | 1596 | kg | 0 | 0
1.3.2 |  | Jeklenka za NOVEC 1230 kot na primer; Kidde prostornine 368L, 25 BAR |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.3 |  | Jeklenka s potisnim plinom dušik kot na primer; Kidde, prostornine 80L |  | 12 | kos | 0 | 0
1.3.4 |  | Dvojni priključek za potisni plin dušik na jeklenki kot na primer; Kidde |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.5 |  | Glavni aktivator za pilotsko jeklenko kot na primer; Kidde |  | 1 | kos | 0 | 0
1.3.6 |  | Pnevamtski aktivator za pnevmatsko jeklenko kot na primer; Kidde |  | 12 | kos | 0 | 0
1.3.7 |  | Gibljiva cev 1/2˝ 600 mm za povezavo z dvojnim priključkom za potisni plin |  | 12 | kos | 0 | 0
1.3.8 |  | Pilotna cev 1/4˝ |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.9 |  | Pritrdilo za jeklenko |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.10 |  | Gibljiva cev 3˝ |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.11 |  | Zidni nosilec 940mm za jeklenko |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.12 |  | Zadnji distančnik za pnevmatsko jeklenko |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.13 |  | Srednji distačnik za pnevmatsko jeklenko |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.14 |  | Pritrdilo za pnevmatsko jeklenko |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.15 |  | Sekcijski ventil 3˝ kot na primer; Kidde |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.16 |  | Nepovratni ventil 2˝ za skupni vod, kot na primer; Kidde |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.17 |  | Dvovijačnik 1/4˝ |  | 1 | kos | 0 | 0
1.3.18 |  | Varnostni skupni vod 50 bar kot na primer; Kidde |  | 1 | kos | 0 | 0
1.3.19 |  | Stikalo za kontrolo izpusta plina NOVEC kot na primer; Kidde |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.20 |  | Pilotni skupni vod za štiri sekcijske ventile kot na primer; Kidde |  | 1 | kos | 0 | 0
1.3.21 |  | Šoba, medenina 2“ 180˙ kot na primer; Kidde |  | 8 | kos | 0 | 0
1.3.22 |  | Tlačno stikalo za nadzor tlaka za nadzor tlaka v jeklenki, kot na primer; Kidde |  | 6 | kos | 0 | 0
1.3.23 |  | Cev brezšivna debelostenska DN50, testirana na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 24 | m | 0 | 0
1.3.24 |  | Cev brezšivna debelostenska DN150, testirana na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 90 | m | 0 | 0
1.3.25 |  | Koleno 90° brezšivno debelostensko DN15, testirano na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.26 |  | Koleno 90° brezšivno debelostensko DN50, testirano na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 10 | kos | 0 | 0
1.3.27 |  | Koleno 90° brezšivno debelostensko DN150, testirano na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 20 | kos | 0 | 0
1.3.28 |  | T-kos 90° brezšivno debelostensko DN50, testirano na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 8 | kos | 0 | 0
1.3.29 |  | T-kos 90° brezšivno debelostensko DN150, testirano na hidrostatski tlak 40bar v barvi RAL 3000, kot na primer Victaulic |  | 9 | kos | 0 | 0
1.3.30 |  | Reducir iz DN150 na DN15, kot na primer Victaulic |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.31 |  | Reducir iz DN150 na DN50, kot na primer Victaulic |  | 8 | kos | 0 | 0
1.3.32 |  | Reducir iz DN150 na DN80, kot na primer Victaulic |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.33 |  | Čep DN50, kot na primer Victaulic |  | 8 | kos | 0 | 0
1.3.34 |  | Spojke DN15 , kot na primer Victaulic |  | 4 | kos | 0 | 0
1.3.35 |  | Spojke DN50, kot na primer Victaulic |  | 35 | kos | 0 | 0
1.3.36 |  | Spojke DN150, kot na primer Victaulic |  | 80 | kos | 0 | 0
1.3.37 |  | Cevno držalo iz negorljivih materialov DN50 |  | 20 | kos | 0 | 0
1.3.38 |  | Cevno držalo iz negorljivih materialov DN150 |  | 40 | kos | 0 | 0
1.4 | Strojne inštalacije - delo in priklopni stroški |  |  | 1 | kpl |  |  | NA VRH^^
1.4.1 |  | Izdelava strojnih instalacij na višini 10m Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi,barvanje cevovodov, drobni instalcaijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.2 |  | Tlačni preizkus vseh končnih odprtih delov cevovoda pri 3bar, 10 min. Po 10 min tlačni padec ne sme biti večji kot 20% |  |  |  | 0 | 0
1.4.3 |  | Demontaža obstoječih strojnih instalacij in opreme |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.4 |  | Izpih cevovoda po končani namestitvi |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.5 |  | Izdelava preboja in tesnenje EI30 za cev DN150 |  | 6 | kos | 0 | 0
1.4.6 |  | Predložitev certifikatov za cevi, fitinge, držala |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.7 |  | Predložitev izjave oz. zapisnika o opravljenem tlačnem preizkusu in izpihu |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.8 |  | Drobni pritrdilni in vezni material |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.9 |  | Izdelava preboja in tesnenje EI30 za cev DN100 |  | 2 | kos | 0 | 0
1.4.10 |  | Predelava okna 0,8x0,8m s kovinskim okvirjem zaradi nadtlaka |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.11 |  | Tesnenje vrat 4x6m |  | 2 | kos | 0 | 0
1.4.12 |  | Zatesnitev prehoda EI30 1 x 1m v kanalu |  | 3 | kos | 0 | 0
1.4.13 |  | Predelava prezračevalnih rešetk, da se zagotovi ustrezno tesnenje 1x0,2m |  | 3 | kos | 0 | 0
1.4.14 |  | Zamenjava pohodne pločevine v kanalu s pohodnimi perforiranimi rešetkami površine 14 m2 |  | 2 | kpl | 0 | 0
1.4.15 |  | Projekt PZI strojni |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.16 |  | Projekt PID strojni |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.17 |  | Izračun pretoka plina za gasilno cono Hidravlični izračun postavitve cevovoda šob ali strojne opreme gašenja za sistem NOVEC po proizvajalčevem programu |  | 4 | kpl | 0 | 0